江苏省水利建设工程有限公司

秦淮新河水利枢纽改扩建工程

土建施工及设备安装

电缆采购招标文件

招标项目：秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装

招 标 人：江苏省水利建设工程有限公司

编制日期：2026年3月3日

第一章  招标公告

我公司中标承建了秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装工程，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目使用的电缆采购进行公开招标，欢迎新老客户参加竞标。

一、投标人资格要求

供货及时，产品质量优良，符合国家相关行业标准。

二、招标文件的获取

请有意参加投标的供应商联系下方人员获取本次电缆采购的招标文件。

招标人联系人：朱丽（联系电话：13218960628）（长征西路14号）

项目负责人：吴坤（联系电话：18921907689）

三、投标文件的递交

本次投标采取网上投标方式，投标人于2026年3月11日上午09:00前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台（投标文件以PDF文件加密或压缩文件加密），投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。投标单位可与林恒权（联系电话：13952571496）联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。

四、投标保证金、开标时间地点

1、投标保证金：请各投标人需在2026年3月10日下午16:00前从单位基本账户将投标保证金（人民币）柒万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：秦淮新河水利枢纽改扩建工程电缆采购投标保证金。其他方式的投标担保一律作无效标处理。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金汇入账户：

户名：江苏省水利建设工程有限公司

银行：中国建设银行扬州琼花支行

账号：32001745736050488688

2、开标时间及地点：招标人于2026年3月11日上午09:00在江苏省水利建设工程有限公司公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）现场开标，届时与投标人联系投标文件压缩包密码。开标时，投标联系人需保证电话畅通并准备好打开投标文件的正确密码，拨打投标联系人2次电话无法接通、提供2次错误开标密码或挂断电话再去找寻正确开标密码的均视同投标人放弃投标，招标人不再需要投标人提供开标密码。

五、供货内容及要求

1、本次电缆招标品牌仅限为：远东电缆有限公司、江苏润华电缆股份有限公司、宝胜集团、江苏上上电缆集团有限公司、杭州电缆股份有限公司、上海起帆电缆股份有限公司清单如下：

| 序号 | 型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高压电缆 |  |  |  |
| 1 | ZA-YJV62-8.7/15-1×400 | 米 | 3360 | 进线电缆 |
| 2 | ZA-YJV-8.7/15-3×70 | 米 | 70 | 变压器电缆 |
| 3 | ZA-YJV-8.7/15-3×95 | 米 | 260 | 主机电缆 |
| 4 | ZA-YJV22-8.7/15-3×120 | 米 | 250 | 土建返送电缆 |
| 二、 | 低压电缆 | 要求：电缆内采用黄、绿、红、蓝、黄绿颜色全包围绝缘层区分 |  |  |
| 1 | ZA-YJV-1×150 | 米 | 630 |  |
| 2 | ZA-YJV-2×4 | 米 | 355 |  |
| 3 | ZA-YJV-2×6 | 米 | 620 |  |
| 4 | ZA-YJV-3×120 | 米 | 30 |  |
| 5 | ZA-YJV-3×2.5 | 米 | 20 |  |
| 6 | ZA-YJV-3×35 | 米 | 30 |  |
| 7 | ZA-YJV-3×6 | 米 | 100 |  |
| 8 | ZA-YJV-4×10 | 米 | 60 |  |
| 9 | ZA-YJV-4×16 | 米 | 90 |  |
| 10 | ZA-YJV-4×16+1×10 | 米 | 20 |  |
| 11 | ZA-YJV-4×25+1×16 | 米 | 1000 |  |
| 12 | ZA-YJV-4×4 | 米 | 650 |  |
| 13 | ZA-YJV-4×6 | 米 | 150 |  |
| 14 | ZA-YJV-4×50+1×25 | 米 | 650 |  |
| 15 | ZA-YJV-4×95+1×50 | 米 | 800 |  |
| 16 | ZA-YJV-5×16 | 米 | 80 |  |
| 17 | ZA-YJV-5×2.5 | 米 | 80 |  |
| 18 | ZA-YJV-5×6 | 米 | 400 |  |
| 三、 | 控制电缆 | 要求：线芯黑底白字（数字采用阿拉伯数字） |  |  |
| 1 | DJYP2VP2-18×3×0.75 | 米 | 280 |  |
| 2 | DJYP2VP2-8×3×0.75 | 米 | 340 |  |
| 3 | ZA-KVV-10×2.5 | 米 | 100 |  |
| 4 | ZA-KVV-4×2.5 | 米 | 800 |  |
| 5 | ZA-KVV-7×2.5 | 米 | 2100 |  |
| 6 | ZA-KVVP-10×1.5 | 米 | 200 |  |
| 7 | ZA-KVVP-14×1.5 | 米 | 1000 |  |
| 8 | ZA-KVVP-4×1.5 | 米 | 3700 |  |
| 9 | ZA-KVVP-7×1.5 | 米 | 2700 |  |
| 10 | RVSP-2×2×0.5 | 米 | 800 |  |

- 2、本次电缆采购投标报价总额设定最高限价贰佰伍拾贰万元整（￥2,520,000.00），投标报价总额不得高于最高限价。投标价格为送货到招标人工地指定地点的价格，报价中均包含（但不限于）货款、验收、检测(含工程相关方委托第三方检测费用)、运输、卸货、利润、税费等一切费用，并包含货物装车、运输及全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在投标价格中），中标人不得以任何理由额外索取任何费用。投标单价为固定综合单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。

3、本次招标的电缆数量为供货期内施工图纸中采购数量，实际供货数量有可能会有少许调整，以中标人根据项目实际需求通知的数量为准，最终结算数量以招标人在工地收货现场收到的电缆数量为准。投标人若需去施工现场查看，可自行前往，费用自理。

4、供应过程中严格要求电缆质量，如若供应过程中招标人项目部发现供应商以次充好或弄虚作假的，招标人将全额没收其履约保证金，另外向招标人支付伍万元的诚信违约金。造成招标人相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。

6、供货时间：预计从2026年3月15日至2026年3月22日，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。

7、送货地点：秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装工程施工现场（南京雨花台天后市区，具体地址由投标人与工程项目部联系确认）。送货时同时提供产品合格证明材料、出厂试验报告等。

8、电缆到达现场后，每种型号抽样送有资质的第三方检测机构检测，并出具检测报告。

六、技术要求

（1）参考标准

除本招标文件提出的技术规定外，所有电缆还应符合下列标准，本节的有关标准包括但不限于以下的GB标准和相应的IEC标准。若GB标准与IEC标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。下述标准如有修改，按现行最新版本执行。

《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T12706.2

《电缆的导体》GB/T3956

《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951

《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048

《电线电缆交货盘》JB/T8137

《电线电缆识别标志》GB6995

《电线电缆识别标志》GB6995

《电缆在火焰条件下燃烧试验》GB/T18380.1

《高压电缆选用导则》JB/T8996

《额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则》 IEC 60724

《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666

《电工圆铜线》GB3953

《电缆外护层非金属套电缆通用外护层》GB2952.3

《电力电缆工程设计规范》GB/T50217

《额定电压30kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》IEC60502

《绝缘电缆的导体》IEC228

《电缆及附件的冲击试验》IEC230

《高压试验技术》IEC60

一般使用条件

1）使用场所户内/户外

2）海拔高度<1000m

3）最高环境温度	+40℃

4）最低环境温度	-20℃

5）最大日温差	30℃

6）最高月平均相对湿度	90% （ 25 ℃）

7）地震基本烈度水平加速度：0.2g ，垂直加速度0.133g

8）电缆线芯材料：铜芯

9）阻燃和耐火电线电缆产品的燃烧特性应符合GB/T 19666标准相关要求。

（2）10kV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

1）一般要求

额定电压：U0/U为8.7/15kV，系统允许最高电压为17.5kV。额定频率为50Hz。

运行要求：电缆导体的最高额定运行温度为90℃。短路时（最长持续时间不超过5s） 电缆导体最高温度不超过250℃。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

电缆的弯曲半径：

| 项 目 | 单芯电缆 |  | 三芯电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 安装时电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 注：D为电缆外径 |  |  |  |  |

技术参数及要求

①导体

导体材料应采用无氧铜杆生产，卖方应提供权威机构出具的含氧量检测报告。

导体应采用圆形单线绞合紧压线芯，紧压系数不小于0.9，其组成、性能和外观应符合GB12706.1的规定。

导体表面应光洁，无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺和锐边，无凸起或断裂的单线。导体满足GB/T3956的规定。

导体的有效截面积不能对招标要求截面积产生负误差。

②绝缘

绝缘应为XLPE型，要求高质量、经过固化、能耐热、防潮、抗电晕和无孔洞。挤包在导体上的绝缘性能应符合GB12706.2的规定。

标称绝缘厚度：8.7/15kV电缆为4.5mm，绝缘厚度满足GB/T12706.2的规定。

③导体屏蔽与绝缘屏蔽

导体屏蔽和绝缘屏蔽为交联挤包半导电层。

导体屏蔽用的半导电料（交联型）经挤包所形成的半导电层应均匀地包复在导体上， 表面应光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒或擦伤的痕迹。

导体屏蔽半导电层的标称厚度应符合有关标准的要求。

在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

绝缘屏蔽用的半导电料（交联型）经挤包所形成的半导电层应均匀地包覆在绝缘，表面应光滑，不应有尖角、颗粒或擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽用半导电层厚度应符合有关标准的规定。挤包后的绝缘屏蔽与半导电层应能容易剥离。

④导体屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽应采用3层共挤的工艺，其偏心度不应大于8%。

⑤金属屏蔽采用铜带绕包时，单芯电缆铜带标称厚度0.12mm；三芯电缆铜带标称厚度0.10mm，铜带最小厚度应不小于标称厚度的90%。

⑥内衬层及填充

缆芯间应紧密填充非吸湿性材料，成缆后缆身外形应圆整。

内衬层应为挤包聚氯乙烯护套料，且其厚度应符合GB12706.2的规定。缆芯在挤包内衬前可采用合适的带子以间隙螺旋的方式绕包扎紧。

内衬层与填充物应与电缆的工作温度相适应，并对绝缘材料无有害影响。

⑦铠装采用双层镀锌钢带或钢丝，其结构尺寸应符合GB2952的规定。

⑧外护套应采用聚氯乙烯护套料，表面应光洁、圆整。其厚度应满足GB/T12706.2的规定。

3）试验

①电缆型式试验

供货商应根据最新的IEC有关标准提交国家级权威单位同类型产品的型式试验数据及报告。

●弯曲试验

●局部放电试验

●tagδ测量

●热循环电压试验

●冲击电压试验

●工频耐压试验

●电缆组成部分上的其他试验

●燃烧试验（如采用阻燃类外护套的电缆，则请提供）

②电缆出厂试验

供货商所提供的所有设备都应按照相应标准进行如下试验项目，但并不局限于下列试验项目。

●局部放电试验

10kV电缆在环境温度下和高温下进行局部放电试验。1.73Uo（Uo=8.7kV），即15kV不大于10PC。

●工频耐压试验

3.5Uo（10kV电缆Uo=8.7kV）5min不击穿。

③抽样试验

合同设备在发送之前供货商进行下列项目抽样试验，并向买方提供试验数据和报告。合同设备在发送到安装现场之后买方应有权对有怀疑的合同设备按下列项目进行部分或全部抽样试验，供货商可派代表对试验进行监督。

●外观检查

●结构尺寸的测量

●热延伸率试验

●导线电阻的测量

●电容的测量

●XLPE 绝缘水分的测量

●XLPE绝缘收缩量试验

●低烟、低毒性试验（如采用低烟低卤，低烟无卤聚烯烃护套的电缆，则请提供）

●雷电冲击耐压试验接工频耐压试验

●tagδ测量

④现场试验

在电缆及其附件投运前，按江苏省电力公司《电力设备交接和预防性试验规程》相关项目和标准进行试验。买方将在供货商派出的代表在场的情况下按4.3.1和4.3.2进行现场试验。

供货商应派出试验工程师到现场与买方工程师商定试验程序和方法。

i.主绝缘交流电压试验

ii.护套绝缘试验（如外护套外有半导电层时）

⑤试验汇总表和指导标准

供货商将向买方提交3份试验报告和汇总表以供审查。该汇总表说明生产过程中进行所有试验所采用的指导标准和程序。

交联聚乙稀绝缘层物理与电气性能指标应满足下表要求。

| 性能项目 | 单位 | 规定值 |
| --- | --- | --- |
| 相对密度 |  | 0.90～0.93 |
| 抗张强度 | N/cm2 | ≥1200 |
| 伸率 | % | ≥350 |
| 老化性能 | % | ≥75 |
| 耐环境应力龟裂 | h | ≥500 |
| 脆化温度 | ℃ | ≤–60 |
| 击穿电场强度 | kV/mm | ≥30 |
| 体积电阻系数 | Ω．cm | ≥1×1016 |
| 介质损耗角正切 | 50Hz （室温） | ≤0.003 |
| 介质常数 | 50Hz （室温） | ≤2.5 |
| 抗臭氧性 |  | 不龟裂 |
| 交联度 |  | ≥75 |

（4）0.6/ 1kV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆1）一般要求

额定电压：U0/U为0.6/1kV，系统最高电压1.2kV。额定频率为50Hz。

运行要求：电缆导体的最高额定温度为90℃。短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体最高温度不超过250℃。

电缆敷设时允许的最小弯曲半径：

| 项目 | 单芯电缆 |  | 多芯电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 安装时电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 注：D为电缆外径 |  |  |  |  |

2)技术参数及要求

①导体

导体材料应采用电解铜杆生产，卖方应提供权威机构出具的含氧量检测报告。

6平方及以下截面导体采用一类实心圆形铜导体，10平方及以上截面导体采用二类紧压绞合圆形铜导体，其组成、性能和外观符合GB/T     3956的规定。导体表面应光洁，无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺和锐边，无凸起或断裂的单线。

导体的有效截面积满足规范要求。

②绝缘

绝缘材料选用硅烷交联聚乙烯绝缘料（XLPE）。 挤包在导体上的绝缘性能应符合GB12706.1的规定。

绝缘的标称厚度符合GB/T12706.1的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值。

3)缆芯及填充物

电缆线芯成缆后线芯间的间隙用非吸湿性柔软材料填充，缆芯以非吸湿性扎带扎紧。

4)电缆外护套

电缆的护套材料采用PVC/ST2型聚氯乙烯混和物，电缆的护套均匀地挤包在成缆线芯包覆层上，护套表面平整、色泽均匀。

护套厚度符合GB/T12706.1的规定，电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%- 0.2mm。

5)成品电缆试验要求

成品电缆性能试验按GB/T12706.1的规定进行。

成品电缆的导体20℃时直流电阻符合GB/T3956的规定。成品电缆经3500V/5min交流电压试验不击穿。

成品电缆绝缘及护套的机械性能等性能指标符合本规范书中表2的规定。所有电缆都能通过GB/T18380.1规定的单根垂直燃烧试验。

成品电缆外护套表面连续印有电缆型号、电压、厂名和长度等标志。标志字迹清楚， 容易辨认，耐擦，并符合GB6995.3的规定。

6)试验

①例行试验

例行试验在每一根电缆制造长度上进行，例行试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T3048.4 | 符合GB/T3956规定 |
| 2 | 电压试验 | GB/T3048.8 | 3.5kV，5min不击穿 |

②抽样试验

抽样试验频次符合GB/T12706.1规定，试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体检查 | 目测 | 符合GB/T3956规定 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T2951.1 | 符合GB/T12706.1规定 |
| 3 | XLPE绝缘热延伸试验 | GB/T2951.5 | 符合GB/T12706.1规定 |

③电缆型式试验内容及方法符合GB/T12706.1的规定。

7)包装及运输和保管

①电缆妥善包装在符合JB/T8137规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。

②每盘电缆附有产品质量检验合格证，电缆盘上标明：

- 制造厂名或商标；

- 电缆型号及规格；

iii.长度，m；

iv.毛重，kg；

v.制造日期：年月；

vi.表示电缆盘正确滚动方向的符号；

vii.标准编号。

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆（YJV）主要性能指标

| 序号 | 项目 |  |  |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（20℃） |  |  |  | Ω/km | 符合B/T3956规定 |
| 2 | 交流电压试验 |  |  |  | kV/min | 3.5/5，不击穿 |
| 3 | 4小时交流电压试验（4U0） |  |  |  | kV | 2.4，不击穿 |
| 4 | 90℃绝缘电阻常数Ki |  |  |  | MΩ.km | 3.67 |
| 5 | 绝缘机械物理性能 | 老化前 |  | 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | % | ≥200 |
|  |  | 老化后 |  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
|  |  | 热延伸试验 |  | 延伸率 | % | ≤175 |
|  |  |  |  | 永久变形 | % | ≤15 |
|  |  | 收缩试验 |  | 收缩率 | % | ≤4 |
|  |  | 吸水试验 |  | 重量变化 | mg/cm2 | ≤1 |
| 6 | 护套机械物理性能 | 老化前 |  | 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  |  | 老化后 |  | 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  |  |  |  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 7 | 聚氯乙烯护套高温压力试验 |  |  |  |  |  |
|  | 试验温度（偏差±2℃） |  |  |  | ℃ | 90 |
|  | 压痕深度最大 |  |  |  | % | 50 |
| 8 | 聚氯乙烯护套低温试验 |  | 聚氯乙烯护套卷绕试验 |  | － | 不开裂 |
|  |  |  | 聚氯乙烯护套拉伸试验 |  | % | ≥20 |
|  |  |  | 聚氯乙烯护套冲击试验 |  | － | 不开裂 |
| 9 | 聚氯乙烯护套抗开裂试验 |  |  |  | － | 不开裂 |
| 10 | 聚氯乙烯护套的不延燃试验 |  |  |  | － | 通过 |

（5）额定电压450/750V阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

一般要求

额定电压：额定电压U0/U为450/750V。

运行要求：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，非铠装电缆最小弯曲半径为电缆外径的6倍，铠装电缆最小弯曲半径为电缆外径的12倍。

技术参数

①导体

电缆导体性能符合GB/T 9330  和GB/T3956的规定。

导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。

②绝缘

绝缘紧密地挤包在导体上，且容易剥离而不损伤绝缘体、导体，绝缘表面平整、色泽均匀，绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

绝缘采用PVC-I1型聚氯乙烯混和物，绝缘厚度的平均值不小于GB/T 9330 中规定的标称值，绝缘的最薄点厚度不小于标称值。

绝缘线芯的颜色识别采用颜色标志或数字标志，并符合GB6995.4的规定。

③成缆

绝缘线芯最外层的成缆方向为右向，绞合节距不大于绞合外径的20倍。成缆缆芯用合适的非吸湿性扎带扎紧。

④屏蔽

屏蔽型电缆采用铜丝编织屏蔽，铜带厚度不小于0.05mm，重叠绕包搭盖率不小于15%。

屏蔽层外绕包非吸湿性扎带。

⑤护套

护套紧密地挤包在成缆线芯上或屏蔽包覆层上，且容易剥离而不损伤绝缘，护套表面光洁、色泽均匀。

护套采用PVC-S1型聚氯乙烯混和物，护套厚度的平均值不小于GB9330.2中相近型号规格的标称值，护套最薄点的厚度满足规范要求。

3）试验要求

成品电缆能经受5min3000V的交流电压试验而不击穿。

20℃时导体的直流电阻符合GB/T3956和GB/T 9330  的规定。

70℃时绝缘电阻符合GB/T 9330  的规定。

成品电缆能通过GB/T18380.1中单根垂直燃烧试验。

成品电缆按GB/T 9330 中的规定进行检验，成品电缆的主要性能指标符合本技术标准和要求书中表1的规定。

成品电缆的表面印有制造厂名、产品型号、额定电压和尺码的连续标志，印刷标志符合GB6995.3的规定。

额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆（KVV、KVVP）主要性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要电性能 |  |  |
| 1.1 | 导体直流电阻（+20℃时） |  | 符合GB/T3956 或GB/T 9330的规定. |
| 1.2 | 5min交流电压试验 | V | 符合GB/T 9330的规定. |
| 1.3 | 70℃最小绝缘电阻 | M.km | 符合GB/T 9330的规定. |
| 2 | 绝缘物理机械性能 |  |  |
| 2.1 | 老化前抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
| 2.2 | 老化后抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 2.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 2.4 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 2.5 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 2.6 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |
| 3 | 护套物理机械性能 |  |  |
| 3.1 | 老化前抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
| 3.2 | 老化后抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 3.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 3.4 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 3.5 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 3.6 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |
| 3.7 | 电缆的不延燃试验 | _ | 不延燃 |

七、结算和付款方式

1、结算依据

以招标人指派的人员在工地现场经签认的电缆数量结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。

2、结算方式

电缆运送到招标人项目施工现场经业主、监理验收合格，双方办理结算手续，核对本次所供合格电缆数量及货款，招标人凭供货方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。该结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人所属分公司相关人员审批后方为有效。

中标人同时承诺：本次供货所有电缆数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的电缆数量真实有效。结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。

- 3、付款方式

本次采购签订合同后可支付中标人20%的预付款，中标人必须提供相等金额的预付款担保（必须是招标人认可的银行保函，不接受保险保函或其他形式的担保），中标人无法提供担保可放弃预付款。招标人根据审核无误的最终结算单并在收到供货方结算价款等额增值税专用发票、质量证明书等资料后，货到现场经验收后付至最终结算价的85%（含预付款），供电局验收供电以后付至最终结算价总额的95%，余款5%作为质保金至结算起满一年后一个月内付清。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。

八、招标文件的澄清

对招标文件的任何疑问均可向招标单位联系人电话方式澄清。招标人单方自行澄清的，将以书面形式发出，并构成招标文件的一部分。

九、投标文件的编制

1、投标文件使用的质量、技术等规范应符合国家有关标准。

2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用法定计量单位。

十、投标文件组成

1、投标文件封面（附件1）

2、投标承诺函（附件2）

3、投标报价单（见附件3）

4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）

5、授权委托书（见附件5）

6、投标人营业执照

7、厂家营业执照、工业产品生产许可证、资质证书、电缆厂盖章的经销商证明资料

8、投标保证金（汇款凭证）

十一、评标方式、标准及方法

本次招标评标标准：在同等条件下（包括但不限于样品质量）以不含增值税的总价格低者优先。

十二、有下列情况之一，视为无效标：

（1）投标书未加盖投标人单位公章的；

（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；

（3）逾期上传投标书的；

（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；

（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的；

（6）投标总价超过招标文件总价限价的。

十三、特别提示

1、电缆采购拟选择1家供货单位为中标候选人。

2、若2家以上有关联关系(包括：总分公司、母子公司、同一实际控制人的公司、亲属关系的公司或其他可能影响公平公正评标的关系)的投标单位同时投标，则仅以关联关系单位中投标报价最低的为有效标，其他关联关系单位的投标作废标处理。

3、开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。

4、中标单位在接到中标通知（微信通知或书面通知）后3个工作日内，到江苏省水利建设单位工程有限公司机电设备安装分公司（扬州市广陵区广盛路99号行政楼6楼）签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。

5、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。

十四、其他

1、招标文件作为电缆采购合同的组成部分。

第二章   投标文件附件格式（附件1-7）

附件1（封面格式）

秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装

电缆采购

投 标 文 件

投标单位名称（盖章）

法定代表人（签章）

日期：

附件2

投标承诺函

江苏省水利建设工程有限公司：

根据收到的贵公司的秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装工程电缆采购招标文件，我方（投标人）完全接受招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价单》。

2、如果我方中标签约，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险和损失均由我方承担。

3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。

4、我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。

6、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：

投标单位：	邮编：

法定代表人（或委托代理人）：	地址：

账户名称：	电话：

开户银行：	传真：

银行账号：	投标单位（公章）：

年   月   日

附件3：

投标报价单

江苏省水利建设工程有限公司：

我单位拟向贵公司供应秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装项目所用的电缆，具体品牌、规格、数量和价格如下：

| 序号 | 型号 | 品牌 | 计量单位 | 数量 | 单价(元/米) | 复价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高压电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZA-YJV62-8.7/15-1×400 |  | 米 | 3360 |  |  | 进线电缆 |
| 2 | ZA-YJV-8.7/15-3×70 |  | 米 | 70 |  |  | 变压器电缆 |
| 3 | ZA-YJV-8.7/15-3×95 |  | 米 | 260 |  |  | 主机电缆 |
| 4 | ZA-YJV22-8.7/15-3×120 |  | 米 | 250 |  |  | 土建返送电缆 |
| 二 | 低压电缆（要求：电缆内采用黄、绿、红、蓝、黄绿颜色全包围绝缘层区分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZA-YJV-1×150 |  | 米 | 630 |  |  |  |
| 2 | ZA-YJV-2×4 |  | 米 | 355 |  |  |  |
| 3 | ZA-YJV-2×6 |  | 米 | 620 |  |  |  |
| 4 | ZA-YJV-3×120 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | ZA-YJV-3×2.5 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 6 | ZA-YJV-3×35 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 7 | ZA-YJV-3×6 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 | ZA-YJV-4×10 |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 9 | ZA-YJV-4×16 |  | 米 | 90 |  |  |  |
| 10 | ZA-YJV-4×16+1×10 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 11 | ZA-YJV-4×25+1×16 |  | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12 | ZA-YJV-4×4 |  | 米 | 650 |  |  |  |
| 13 | ZA-YJV-4×6 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 14 | ZA-YJV-4×50+1×25 |  | 米 | 650 |  |  |  |
| 15 | ZA-YJV-4×95+1×50 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 16 | ZA-YJV-5×16 |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 17 | ZA-YJV-5×2.5 |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 18 | ZA-YJV-5×6 |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 三 | 控制电缆 | 要求：线芯黑底白字（数字采用阿拉伯数字） |  |  |  |  |  |
| 1 | DJYP2VP2-18×3×0.75 |  | 米 | 280 |  |  |  |
| 2 | DJYP2VP2-8×3×0.75 |  | 米 | 340 |  |  |  |
| 3 | ZA-KVV-10×2.5 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 4 | ZA-KVV-4×2.5 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 5 | ZA-KVV-7×2.5 |  | 米 | 2100 |  |  |  |
| 6 | ZA-KVVP-10×1.5 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | ZA-KVVP-14×1.5 |  | 米 | 1000 |  |  |  |
| 8 | ZA-KVVP-4×1.5 |  | 米 | 3700 |  |  |  |
| 9 | ZA-KVVP-7×1.5 |  | 米 | 2700 |  |  |  |
| 10 | RVSP-2×2×0.5 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 一、二、三项合计 |  |  | / | / | / |  |  |
| 报价合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

1、本次电缆采购投标价格为送货到招标人工地指定地点的价格，报价中均包含（但不限于）货款、验收、检测(含工程相关方委托第三方检测费用)、运输、卸货、利润、税费等一切费用，并包含货物装车、运输及全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在投标价格中），中标人不得以任何理由额外索取任何费用。投标单价为固定综合单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。

2、我方接受贵公司招标文件的中确定的计量方式。

3、我方承诺：1）我方提供的电缆各项技术指标符合国家相关行业规定及相关规范要求。供应过程中如有以次充好弄虚作假的现象的贵公司可没收我方履约保证金，同时我方愿意承担5万元诚信违约金。造成贵公司相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切损失，并承担相关责任。

4、我方接受贵公司招标公告中列明的付款方式和付款条件，收款前我方提供加盖财务专用章的收款收据。

5、我方派专人为贵公司项目部提供服务，包括但不限于电缆供货计划的接收、供货的协调、收货签单的核对、办理结算等。人员费用已考虑在投标报价中。

6、（一）、（二）、（三）项报价表除盖章扫描上传外，另外再上传一份Excel电子表格文件便于核对。

7、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章，另附说明的需在本处提示）：

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人(签字)：

联系电话：

日  期：    年   月   日
附件4：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

江苏省水利建设工程有限公司：

（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。

特此证明。

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人签名：

日    期： 年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

附件5

授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：

本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装电缆投标文件和处理投标过程中的事宜。

委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。

该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。

委托期限：天。

该代理人无转委托权。

委托代理人（签字）：	投标人：（盖章）

日期：	日期：

法定代表人：（签字）	联系电话：

委托代理人：（签字）	联系电话：

附：委托代理人身份证复印件

附件6、投标人营业执照（保证扫描的资料清楚）

附件7、电缆厂家营业执照、资质证书、电缆厂盖章的经销商证明资料、制造厂简介、国家颁发的全国工业产品生产许可证和国家相关部门认可的采购产品的型式试验报告（保证扫描的资料清楚）

附件8、投标保证金（汇款凭证）

第三章  电缆采购合同

电缆采购合同

合同编号：

买方：江苏省水利建设工程有限公司（以下简称甲方）

卖方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）（以下简称乙方）

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购电缆一事，达成本协议，供双方共同遵守。

一、电缆供应工程概况：

1、工程名称：秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装

2、供货期限：2026年3月15日至2026年3月22日供应，具体供货开始和结束期限以项目部根据工期出具的通知为准。

3、供货地点：江苏省水利建设工程有限公司秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装施工现场。

二、电缆供应要求：

1、甲方向乙方采购的电缆具体品种、规格、数量及产地如下：

| 序号 | 型号 | 品牌 | 计量单位 | 数量 | 单价(元/米) | 复价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高压电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZA-YJV62-8.7/15-1×400 |  | 米 | 3360 |  |  | 进线电缆 |
| 2 | ZA-YJV-8.7/15-3×70 |  | 米 | 70 |  |  | 变压器电缆 |
| 3 | ZA-YJV-8.7/15-3×95 |  | 米 | 260 |  |  | 主机电缆 |
| 4 | ZA-YJV22-8.7/15-3×120 |  | 米 | 250 |  |  | 土建返送电缆 |
| 二 | 低压电缆（要求：电缆内采用黄、绿、红、蓝、黄绿颜色全包围绝缘层区分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZA-YJV-1×150 |  | 米 | 630 |  |  |  |
| 2 | ZA-YJV-2×4 |  | 米 | 355 |  |  |  |
| 3 | ZA-YJV-2×6 |  | 米 | 620 |  |  |  |
| 4 | ZA-YJV-3×120 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | ZA-YJV-3×2.5 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 6 | ZA-YJV-3×35 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 7 | ZA-YJV-3×6 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 | ZA-YJV-4×10 |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 9 | ZA-YJV-4×16 |  | 米 | 90 |  |  |  |
| 10 | ZA-YJV-4×16+1×10 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 11 | ZA-YJV-4×25+1×16 |  | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12 | ZA-YJV-4×4 |  | 米 | 650 |  |  |  |
| 13 | ZA-YJV-4×6 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 14 | ZA-YJV-4×50+1×25 |  | 米 | 650 |  |  |  |
| 15 | ZA-YJV-4×95+1×50 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 16 | ZA-YJV-5×16 |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 17 | ZA-YJV-5×2.5 |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 18 | ZA-YJV-5×6 |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 三 | 控制电缆 | 要求：线芯黑底白字（数字采用阿拉伯数字） |  |  |  |  |  |
| 1 | DJYP2VP2-18×3×0.75 |  | 米 | 280 |  |  |  |
| 2 | DJYP2VP2-8×3×0.75 |  | 米 | 340 |  |  |  |
| 3 | ZA-KVV-10×2.5 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 4 | ZA-KVV-4×2.5 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 5 | ZA-KVV-7×2.5 |  | 米 | 2100 |  |  |  |
| 6 | ZA-KVVP-10×1.5 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | ZA-KVVP-14×1.5 |  | 米 | 1000 |  |  |  |
| 8 | ZA-KVVP-4×1.5 |  | 米 | 3700 |  |  |  |
| 9 | ZA-KVVP-7×1.5 |  | 米 | 2700 |  |  |  |
| 10 | RVSP-2×2×0.5 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 一、二、三项合计 |  |  | / | / | / |  |  |
| 报价合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

2、本次电缆采购投标投标价格为送货到招标人工地指定地点的价格，报价中均包含（但不限于）货款、验收、检测(含工程相关方委托第三方检测费用)、运输、卸货、利润、税费等一切费用，并包含货物装车、运输及全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在投标价格中），中标人不得以任何理由额外索取任何费用。投标单价为固定综合单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。

3、本次招标的电缆材料数量为供货期内施工图纸中采购数量，实际供货数量有可能会有少许调整，以乙方根据项目实际需求通知的数量为准，最终结算数量以甲方在工地收货现场收到的电缆数量为准。

4、甲方开票信息和乙方收款信息如下：

| 甲方开票信息 | 乙方收款信息 |
| --- | --- |
| 甲方： 江苏省水利建设工程有限公司 | 乙方： |
| 纳税人识别号：913200001347535697 | 纳税人识别号： |
| 地址：扬州市广陵产业园 | 地址： |
| 电话：0514-87361764 | 电话： |
| 开户银行：建设银行扬州分行琼花支行 | 开户银行： |
| 银行账号：32001745736050488688 | 银行账号： |

三、质量与技术要求：

1、电缆各项技术参数必须符合国家相关规范及标准要求及施工现场图纸要求，合同签订后有最新标准的，自动执行最新标准。

2、供应过程中严格保证电缆质量，如若供应过程中甲方查出供应商以次充好，甲方将没收其履约保证金，同时乙方需甲方支付违约金5万元。造成甲方相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。

四、包装标准、包装物的提供与回收、运输：

1、包装标准：散装。

2、包装物的提供与回收：[无]。

3、运输方式：乙方自行组织运输。

五、合理损耗标准及计算方法：电缆桥架及配件无损耗。

六、电缆交付与验收：

1、甲乙双方签订供货合同后，根据甲方现场施工情况，确认一次或分批次送货。

2、进场电缆需检验合格，如检验不合格乙方承担一切费用和责任。

3、乙方所供电缆不能满足甲方施工现场需求时，甲方有权要求退货。如因质量问题或供应商的其它原因，造成的退、换货时，市场电缆价格上调则按原进货价格不作调整；如换货当期市场价格下调则按进场当期市场价格进行结算。

4、甲方有权对合同中约定的材料数量进行调整。

5、乙方将电缆送到甲方工地指定地点时，应随车携带该批电缆相应的出厂合格证明等材料交给甲方。甲方指派在工地现场签认，并核对送货签收单所载内容与实际电缆桥架及配件是否相符，如有异议需当场提出。甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。

6、质量验收：甲方指派专人对所供电缆的外观质量、规格型号及厚度进行验收，如出现外观质量及规格型号及厚度与招标清单不符，甲方有权拒收。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题造成的一切损失由乙方承担。

7、乙方交付的产品质量、规格型号不符合合同约定时甲方有权拒绝收货，由此导致电缆交付延迟，乙方承担违约责任。

七、电缆所有权自交货时转移；材料毁损、灭失的风险自本合同约定检验期间届满之日起由甲方承担；经按约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。

八、电缆结算和付款方式：

1、结算依据

以招标人指派的人员在工地现场经签认的电缆数量结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。

2、结算方式

电缆运送到招标人项目施工现场经业主、监理验收合格，双方办理结算手续，核对本次所供合格电缆数量及货款，招标人凭供货方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。该结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人所属分公司相关人员审批后方为有效。

中标人同时承诺：本次供货所有电缆数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的电缆数量真实有效。结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。

3、付款方式

本次采购签订合同后可支付中标人20%的预付款，中标人必须提供相等金额的预付款担保（必须是甲方认可的银行保函，不接受保险保函或其他形式的担保），中标人无法提供担保可放弃预付款。甲方根据审核无误的最终结算单并在收到乙方结算价款等额增值税专用发票、质量证明书等资料后，货到现场经验收后付至最终结算价的85%（含预付款），供电局验收供电以后付至最终结算价总额的95%，余款5%作为质保金至结算起满一年后一个月内付清。支付款项前，乙方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。

九、其他约定事项：

1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度；由于乙方人员不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。

2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。

3、合同签订前，乙方须向甲方单位账户汇入人民币壹拾万元整履约保证金（可以银行转账、现金、银行汇票、银行本票，不接受其他任何方式），在乙方供货全部结束且无瑕疵履行完本合同约定的所有义务后 30 个工作日内无息退还。履约保证金汇入以下银行账户：

户名：江苏省水利建设工程有限公司

银行：中国建设银行扬州琼花支行

账号：32001745736050488688

十、违约责任

甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。

如果乙方向甲方提供的电缆不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，供货期间不履行供货责任时，甲方有权终止本合同的履行，并全额没收乙方履约保证金，同时乙方需赔偿甲方应乙方供货不及时导致的甲方所有损失。

十一、解决争议的方式

本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

十二、本合同自双方代表签字并加盖公章，且甲方收到乙方汇入的履约保证金和提供电缆厂盖章的经销商证明资料后合同生效。本合同一式   份，甲方执    份，乙方执   份具有同等法律效力。签订时间：     年   月   日。

十三、本合同附件：

（1）甲乙双方营业执照复印件；

（2）甲方与业主签订的主合同中电缆技术条款；

（3）电缆采购的招标文件、乙方的投标文件。

甲方：	乙方：

联系地址：	联系地址：

法定代表人：	法定代表人：

授权委托人：	授权委托人：

联系电话：	联系电话：